## kalkulacja
PRZEGLĄDY 2023
Załącznik nr 4
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
1. | ul. K. Miarki 8 | Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru. | Analogowa centrala MENVIER DF 600,czujki optyczne - 55 szt.,czujka optyczno-termiczna - 1 szt.,czujka termiczna A1R - 4 szt.,ROP - 13 szt. Linia dozorowa nr 2 Typ Moduł I/O - 5 szt. | Należy sprawdzić działanie i zasilanie centralki, (podstawowe i awaryjne), skontrolować działanie czujek, przycisków, usunąć awarie i usterki, przeprowadzić badania źródeł izotopowych czujek dymu. | 2023-05-01
2023-05-01
|  | Przeglądy systemu oddymiania | Centrala oddymiania typ RZN 4404-1 szt. siłownik wrzecionowy klapa 120x12 MCR 750 – 1 szt., przycisk oddymiania RT 42 – 2szt. | Przegląd kontrolny systemu oddymiania polega na sprawdzeniu urządzeń systemu: 1) alarmowe uruchomienie ręczne ze skrzynki alarmowej, 2) uruchomienie klap za pomocą kompresora, 3) alarmowe uruchomienie z centrali dymowej; 4\0 sprawdzenie akumulatorów mocyjących i ewentualne przesmarowanie okuć | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 2 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych. | 5 hydrantów wewnętrznych i 25 węży hydrantowych.Rodzaj sieci hydrantowej: sieć wewnętrzna Ø50 zakończona hydrantami wewnętrznymi Ø 25,sieć wodociągowa miejska Ø 160, sprawdzenie węży hydrantowych. | Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EL 30 - 6 sztuk. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA: |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
2. | ul. 3 MAJA 93a - Hostel | Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru. | Modułowa centrala sygnalizacji pożaru ESSER – Typ IQ 8 Controll M. Pętla piwnica (123) ROP, FCT,0, O2T, IQ8/F – 29 szt. Pętla II piętro (131) ROP, FCT,O, 02T, IQ8/F,TD,4G2R – 99 szt. Pętla I piętro (132) ROP, FCT,O,O2T, IQ8/F - 112 szt. Pętla parter (133) ROP, FCT,O,O2T, IQ8/F - 118 szt. | Należy sprawdzić działanie i zasilanie centralki, (podstawowe i awaryjne), skontrolować działanie czujek, przycisków, usunąć awarie i usterki, przeprowadzić badania źródeł izotopowych czujek dymu, wykonać transmisję testową do Państwowej Straży Pożarnej. | 2023-05-01
|  | Przeglądy systemu oddymiania | Przeciwpożarowa centrala oddymiania RZN 4408-K Zasilanie 230VAC/50 Hz, 240 VA, wyjście 24 VDC maks. 8 A, Klapy przeciwpożarowe odcinające typ FID S/BF 24 – T– 52 szt | Przegląd kontrolny systemu oddymiania polega na sprawdzeniu urządzeń systemu: 1) alarmowe uruchomienie ręczne ze skrzynki alarmowej, 2) uruchomienie klap za pomocą kompresora, 3) alarmowe uruchomienie z centrali dymowej; 4\0 sprawdzenie akumulatorów mocyjących i ewentualne przesmarowanie okuć | 2023-05-01
|  | Okresowa kontrola systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych | Moduł alarmowy GAZEX MD-2.Z., GAZEX MAG-3, GAZEX/F4 x2, GAZEX SL-32 | Sprawdzenie czytelności oznaczenia detektorów oraz odnotowanie informacji w protokole z kontroli, nadanie numeru wewnętrznego/lokalizacja detektora, ocena działania wszystkich elementów w stanie dozoru, wzbudzenie detektorów przy uzyciu gazów testowych, ocena działania wszystkich elementów w stanie alarmu I i II stopnia, ocena działania elementów wysterowania w trkcie alarmu I i II stopnia, czyszczenie i konserwacja detektorów, sporządzenie protokołu z kontroli okresowej. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych. | Hydranty DN 25 z wężem półsztywnym o dł.30m 13 sztuk hydrantów wewnętrznych i węży hydrantowych. Sieć wewnętrzna Ø50 zakończona hydrantami wewnętrznymi Ø 25, sieć wodociągowa miejska Ø 80, sprawdzenie węży hydrantowych. | Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EL 30 - 32 sztuk. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
3. | ul. Mochnackiego 12 + Bajtel Gruba | Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru. | Centrala p.poż Polon Alfa 4100 – 1 szt. w skład której wchodzą: - linia dozorowa nr 1 czujki, ROP, EKS, EWS, EWK, SAL – 52 szt. - linia dozorowa nr 2 czujki, ROP – 23 szt. W obiekcie zainstalowano ręczne ostrzegacze pożaru w ciągach komunikacyjnych i na hali sprzedaży, optyczne czujki dymu w paśmie UV, optyczne czujki dymu z wprowadzonymi wskaźnikami działania, czujki temperatury, moduły sterujące i monitorujące | Należy sprawdzić działanie i zasilanie centralki, (podstawowe i awaryjne), skontrolować działanie czujek, przycisków, usunąć awarie i usterki, przeprowadzić badania źródeł izotopowych czujek dymu. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 3 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EL 30 - 4 sztuk. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
4. | ul. Wolności 408 - Łaźnia Łańcuszkowa | Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru. | Modułowa centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4100 Linia dozorowa nr 1 DUR - 4043, ROP - 4001 EKS - 4001, TUN - 4043 – 63 szt. Linia dozorowa nr 2 ROP - 4001,EWS - 4001,DUR - 4043, DOP - 6001, EWK- 4001 Zasilacz pożarowy Merawex ZSP 135-DR - 1 szt | Należy sprawdzić działanie i zasilanie centralki, (podstawowe i awaryjne), skontrolować działanie czujek, przycisków, usunąć awarie i usterki, przeprowadzić badania źródeł izotopowych czujek dymu. | 2023-05-01
|  | Przeglądy systemu oddymiania | Klapy przeciwpożarowe odcinające: Klapy MRC : FID S/S-P/O/D-355/BLF 24-T – 4 szt. FID PRO/S/N/D-160 BLF 24-T – 2 szt. FID S/S-P/900X500/BF 24-T – 1 szt. FID S/S-C/P/800X400/BLE 24 – 1 szt. FID S/S-P/O/D-400 BLF 24-T – 4 szt. FID S/S-C/P/700X300/BLE 24 – 1 szt. FID PRO/S/N/D-200/BLF 24-T – 1 szt. FID PRO/S/N/D-100/BLF 24-T – 1 szt. | Przegląd kontrolny systemu oddymiania polega na sprawdzeniu urządzeń systemu: 1) alarmowe uruchomienie ręczne ze skrzynki alarmowej, 2) uruchomienie klap za pomocą kompresora, 3) alarmowe uruchomienie z centrali dymowej; 4\0 sprawdzenie akumulatorów mocyjących i ewentualne przesmarowanie okuć | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych. | 4 hydranty wewnętrzne Sieć wewnętrzna Ø50 zakończona hydrantami wewnętrznymi Ø25 Sieć wodociągowa miejska Ø63, sprawdzenie węży hydrantowych. | Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EL 30 - 2 sztuk. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
5. | ul. 3 Maja 93 - BORT Guido | Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru. | Modułowa centrala sygnalizacji pożaru Modułowa centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4200 Linia dozorowa nr 1 DUR- 4043, ROP - 4001, EKS- 4001 - 41 szt . Linia dozorowa nr 2 Rop - 4001, DUR- 4043, DOT- 4046 - 31 szt. Linia dozorowa nr 3 DUR - 4043, ROP - 4001, EKS – 4001- 30 szt. Linia dozorowa nr 4 DUR – 4043, ROP-4001, EKS-4001 -33 szt. | Należy sprawdzić działanie i zasilanie centralki, (podstawowe i awaryjne), skontrolować działanie czujek, przycisków, usunąć awarie i usterki, przeprowadzić badania źródeł izotopowych czujek dymu. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 2 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych. | Wewnętrzna sieć hydrantowa sieć wewnętrzna Ø50 hydranty wewnętrzne Ø25 3 szt. z wężem półsztywnym, hydranty są zlokalizowane poza klatką schodową na korytarzu parteru 1 i 2 piętra, zasięg hydrantu 33 m. | Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EI 30 - 3 szt. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
6. | ul. Agricoli 2 | Przeglądy systemu oddymiania | Centrala oddymiania RZN 44404 Czujki dymu OSD 23 – 2 szt., przycisk przewietrzania – 1 szt. siłowniki zębatkowe ZA 81/1000 – 2 szt., przycisk oddymiania RT -45 System oddymiania: - Klatka schodowa nr 1 Centrala oddymiania RZN 4408 – 1 szt., przycisk oddymiania RT-45 – 2 szt., Przycisk przewietrzania 1 szt., klapa dymowa z napędem MCR 550 1 kpl. - Klatka schodowa nr 2 Centrala RZN 4408 – 1 szt., Przycisk oddymiania RT- 45, - 2 szt. Przycisk przewietrzania 1 szt., Klapa dymowa z napędem MCR 550 1 kpl. | Przegląd kontrolny systemu oddymiania polega na sprawdzeniu urządzeń systemu: 1) alarmowe uruchomienie ręczne ze skrzynki alarmowej, 2) uruchomienie klap za pomocą kompresora, 3) alarmowe uruchomienie z centrali dymowej; 4\0 sprawdzenie akumulatorów mocyjących i ewentualne przesmarowanie okuć | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EI 30 - 8 szt. EI 60 - 2 szt. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
7. | ul. Wolności 410 - Stacja sprężarek | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EI 60 - 2 szt. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
8. | OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
| ul. Wieża Ciśnień Zamoyskiego 2 | Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru. | System sygnalizacji pożaru POLON 6000,S ROP - 10 szt., ok. 145 czujek dymowych, system zasysający WAGNER w szybie windy, Dźwiękowy system ostrzegawczy MULTIVES | Należy sprawdzić działanie i zasilanie centralki, (podstawowe i awaryjne), skontrolować działanie czujek, przycisków, usunąć awarie i usterki, przeprowadzić badania źródeł izotopowych czujek dymu, wykonać transmisję testową do Państwowej Straży Pożarnej. System zasysający: wymiana filtra 1 x w roku, testy zadymienia 1 x w roku, diagnostyka za pomocą DIAG 2 x w roku | 2023-05-01
2023-11-01
|  | Przeglądy systemu oddymiania | System oddymiania - klapy przeciwpożarowe, system różnicowania ciśnień N1,N2,N3 w pylonie wieży | Przegląd kontrolny systemu oddymiania polega na sprawdzeniu urządzeń systemu: 1) alarmowe uruchomienie ręczne ze skrzynki alarmowej, 2) uruchomienie klap za pomocą kompresora, 3) alarmowe uruchomienie z centrali dymowej; 4\0 sprawdzenie akumulatorów mocyjących i ewentualne przesmarowanie okuć | 2023-05-01
2023-11-01
|  | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. I układ SZR | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych. | hydranty wewnętrzne szt. 9 i instalacja przeciwpożarowa z zaworami 52 - 8 szt. | Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | 23 sztuki | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | TERMIN PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO ZA PRZEGLĄD
9. | ul. 3 Maja 19 | Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru. | System sygnalizacji pożaru POLON 6000, ROP - 27 szt., czujek dymowych L1 120 szt, L2 127 szt., centrala UCS 6000, system zasysający w szybach windy x 2, Dźwiękowy system ostrzegawczy | Należy sprawdzić działanie i zasilanie centralki, (podstawowe i awaryjne), skontrolować działanie czujek, przycisków, usunąć awarie i usterki, przeprowadzić badania źródeł izotopowych czujek dymu, wykonać transmisję testową do Państwowej Straży Pożarnej. System zasysający: wymiana filtra 1 x w roku, testy zadymienia 1 x w roku, diagnostyka za pomocą DIAG 2 x w roku | 2023-05-01
2023-11-01
|  | Przeglądy systemu oddymiania | klapy oddymiające z siłownikiem 24 V DC 43 sztuk., centralki systemu oddymiania x 2, siłowniki klapy dymowej x 7 | Przegląd kontrolny systemu oddymiania polega na sprawdzeniu urządzeń systemu: 1) alarmowe uruchomienie ręczne ze skrzynki alarmowej, 2) uruchomienie klap za pomocą kompresora, 3) alarmowe uruchomienie z centrali dymowej; 4\0 sprawdzenie akumulatorów mocujących i ewentualne przesmarowanie okuć | 2023-05-01
2023-11-01
|  | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 2 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych. | hydranty wewnętrzne i instalacja przeciwpożarowa z zaworami 52 - 9 szt. | Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EL 30 - 9szt. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO
10. | warsztat elektryczny | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych. | 3 hydranty wewnętrzne | Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EL 30 - 3 sztuk. El 60 - 1szt. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
| OBIEKT | ZADANIE | OPIS WYPOSAŻENIA | ZAKRES PRZEGLĄDU | KWOTA NETTO
11. | prinz schonaich | Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. | Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych. | 2023-05-01
|  | Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych. | 2 hydranty wewnętrzne DN 25 | Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami | 2023-05-01
|  | Przeglądy drzwi p.poż.. | EL 30 - 4 szt. | Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”, | 2023-05-01
|  |  |  | SUMA |  | 0
[5 empty] | SUMA: | 0
SERWIS AWARYJNY W MIESIĄCACH: KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2023
l.p. | nazwa obiektu | adres obiektu | zakres serwisu |  |  | kwota netto /miesiąc
1. | Bort Miarki | ul. Miarki 8, Zabrze | wsparcie techniczne 24 h, usuwanie awarii, wymiana uszkodzonych elementów urządzeń (czujek, akumulatorów - koszt wymiany elementów będzie określany osobnym kosztorysem), diagnostyka uszkodzeń, wymiana drobnych elementów (bezpieczniki, rolki papieru), instruktaż obsługi central ppoż. dla personelu Zamawiającego podczas przeglądu.
2. | Hostel Guido | ul. 3 Maja 93a, Zabrze
3. | Bort Guido | ul. 3 Maja 93, Zabrze
4. | Bort Mochnackiego | ul. Mochnackiego 12
5. | Łaźnia Łańcuszkowa | ul. Wolności 408, Zabrze
6. | Wieża Ciśnień | ul. Zamoyskiego 2, Zabrze | wsparcie techniczne 24 h
7. | Muzeum | ul. 3 Maja 19, Zabrze | wsparcie techniczne 24 h
|  |  | suma: |  |  | 0
|  |  |  | kwota łącznie za serwis awaryjny w okresie kwecień - grudzień 2023 (9 miesięcy) |  | 0 | 9
Stawka za 1 robczogodzinę